# 一 输入参数（以此为基准）：

1.  "塔型:d110ganzi "

2.  "相序:ABC"

3.  "A相是否安装避雷器:是"或者"A相是否安装避雷器:否"

"B相是否安装避雷器:是"或者"B相是否安装避雷器:否"

"C相是否安装避雷器:是"或者"C相是否安装避雷器:否"

4.   接地电阻Ω:15

5.   左避雷线中距m:2

6.   右避雷线中距m: 2

7.   避雷线高度m:30.5

8.   绝缘子串长度mm:1500

9.   杆塔呼高m:24

10.  A相中距m:3.3

11.  B相中距m:0

12.  C相中距m:3.3

13.  A相高度m:24

14.  B相高度m:27.5

15.  C相高度m:24

16.  小号侧档距m:200

17.  大号侧档距m:250

18.  电角度：0            ##角度制

19.  计算类型（1绕击2反击3全部）

# 二 设计内容：

直接设置为两段式，核心部分长度如下：

对应波阻抗编号：RELE01

接地电阻：RER001

例示杆塔：

## 2.2 LCC模型设置部分

LGJ-240/30，  外径：21.6mm； 20°C直流电阻：≤0.1181 Ω/km

JLB-100/，    外径：13mm；   20°C直流电阻：≤0.8524 Ω/km

弧垂：导  线：5m

避雷线：3m

110kV档距，一般取800m，两端取1km，上侧和下侧档距，导入参数

(中间档距越小，其反击耐雷水平越大；两端档距，貌似无影响)

# 一. 修改对应文件work.atp

## 1.1 相序转换问题

例如：输入相序：BAC

左相中距=B相中距；

左相高度=B相高度；

中相中距=A相中距；

中相高度=A相高度；

右相中距=C相中距；

右相高度=C相高度；

1.2 各类电阻修改参数值如下：

RER001 = 接地电阻                               	##接地电阻值

RELENS____=绝缘子串长(m)                      	##注意绝缘子串长单位

RELE01 = 左相高度                               	##第一节主材长度

RELE02 = RELE01 * 1.5                          	##第一节斜材长度

RELE03= |左相中距|                             	##左侧导线对应波阻抗

RELE04= |右相中距|                             	##右侧导线对应波阻抗

RELE05= 中相高度 – 左相高度

RELE06= RELE05 * 1.5

RELE07= 避雷线高度 - 中相高度

RELE08= RELE07 * 1.5

RELE09= |左避雷线中距|

RELE10= |右避雷线中距|

REHG______=避雷线高度 - 2（保留两位小数）   	##避雷线平均高度

REHC1_____=左相高度-绝缘子串长（m）-10/3（两位小数）  ##左相平均高度

REHC2_____=中相高度-绝缘子串长（m）-10/3（两位小数）  ##中相平均高度

REHC3_____=右相高度-绝缘子串长（m）-10/3（两位小数）  ##右相平均高度

REIGAN____=不断改变的雷电流幅值(kA)

REIAMP____=不断改变的雷电流幅值(A)

HIAMP=0.5*REIAMP（A）

注意：整数要加小数点，否则报错；第二，尽量为以为小数，或者两位小数

结果例子：

RER001=15.

RELENS____=1.9

RELE10=2.

RELE09=2.

RELE08=4.5

RELE07=3.

RELE06=5.25

RELE05=3.5

RELE04=3.3

RELE03=3.3

RELE02=36.

RELE01=24.

REHG______=28.5

REHC3_____=19.17

REHC2_____=22.67

REHC1_____=19.17

1.3 修改电源电角度（默认零度）

输入参数：电角度

angle=电角度—90

修改.atp文件

# 二. 修改对应的LCC文件

由于需要考虑多个档距，一共需要更改生成四个LCC文件

为：long.dat, short.dat, xiaohao.dat, dahao.dat

修改项目：

## 2.1 long.bat

如下对应模板（单位全为m）：

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

## 2.2 short.bat

对应模板（单位全为m）：

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

## 2.3 xiaohao.dat

对应模板（单位全为m）：

一个方框

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

第二个方框

小号侧档距(km)

小号侧档距

小号侧档距

## 2.4 dahao.dat

对应模板（单位全为m）：

一个方框

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

第二个方框

大号侧档距

大号侧档距

大号侧档距

# 三. 结果读取，

## 1.在.lis结果文件中

***     Close switch  "SWU1  "  to  "XX0080"  after  6.60600000E-06  sec.

***     Close switch  "SWU2  "  to  "XX0083"  after  3.26200000E-06  sec.

***     Close switch  "SWU3  "  to  "XX0090"  after  1.35200000E-06  sec.

无闪络发生时，会出现，以下情况：

单相闪络时：

但是双相和三相闪络时，两者并不在一行。

经测试，可以以“Close”为特征字符，作为当前雷电流下是否闪络，以及几相闪络的信息；

最终只需要保留单相闪络的耐雷水平数值，方便后文进行计算，暂时不需要判断具体哪一相闪络，

# 四. 关于带避雷器ABC三相对应左中右三相

M1   对应左相带避雷器

M2   对应中相带避雷器

M3   对应右相对避雷器

M12  对应左相中相带避雷器

M123 对应全部带避雷器

注意：需要将输入的ABC三相带避雷器情况，转化为左中右（123）三相带避雷器情况