# 一 输入参数（以此为基准）：

1.  "塔型:s66guxingd"

2.  "相序:ABC"

3.  "A相是否安装避雷器:是"或者"A相是否安装避雷器:否"

"B相是否安装避雷器:是"或者"B相是否安装避雷器:否"

"C相是否安装避雷器:是"或者"C相是否安装避雷器:否"

4.   接地电阻Ω:15

5.   左避雷线中距m:0

6.   右避雷线中距m: 0

7.   避雷线高度m:30

8.   绝缘子串长度mm:1000

9.   杆塔呼高m:18

10.  A相中距m: 2.5

11.  B相中距m:3.0

12.  C相中距m:2.2

13.  A相高度m:26

14.  B相高度m:22

15.  C相高度m:18

16.  小号侧档距m:300

17.  大号侧档距m:300

18.  电角度：0            ##角度制

19.  计算类型（1绕击2反击3全部）

# 二 设计内容：

直接设置为四段式：

核心部分长度如下：

对应波阻抗编号：RELE01

接地电阻：RER001

例示杆塔：

## 2.2 LCC模型设置部分

LGJ-180/25，  外径：18.9mm； 20°C直流电阻：≤0.1572 Ω/km

JLB-50，    外径：9mm；   20°C直流电阻：≤1.337 Ω/km

弧垂：导  线：5m

避雷线：3m

66kV档距，一般取250m，两端取300km，上侧和下侧档距，导入参数

(中间档距越小，其反击耐雷水平越大；两端档距，貌似无影响)

# 一. 修改对应文件work.atp

## 1.1 相序转换问题

例如：输入相序：BAC

上相中距=B相中距；

上相高度=B相高度；

中相中距=A相中距；

中相高度=A相高度；

下相中距=C相中距；

下相高度=C相高度；

## 1.2 各类电阻修改参数值如下：

RER001=接地电阻                               ##接地电阻值

RELE01=下相高度

RELE02= RELE01*1.5；

RELE03=下相中距；

RELE04=| 中相高度-下相高度 |；

RELE05= RELE04*1.5；

RELE06=中相中距；

RELE07=| 上相高度-中相高度 |；

RELE08= RELE07*1.5;

RELE09=上相中距；

RELE10=| 避雷线高度-上相高度 |；

RELE11= RELE10*1.5

RELE12=避雷线中距；这个删掉，不输入

RELENS____=绝缘子串长(m)                      	    ##注意绝缘子单位

REHG______=避雷线高度 – 1.2（保留两位小数）           #避雷线平均高度

REHC1_____=上相高度 -绝缘子串长（m）-1.5（两位小数）  ##上相平均高度

REHC2_____=中相高度 -绝缘子串长（m）-1.5（两位小数）  ##中相平均高度

REHC3_____=下相高度 -绝缘子串长（m）-1.5（两位小数）  ##下相平均高度

REIGAN____=不断改变的雷电流幅值(kA)

REIAMP____=不断改变的雷电流幅值(A)

HIAMP=0.5*REIAMP（A）

注意：整数要加小数点，否则报错；第二，尽量为以为小数，或者两位小数

结果例子：

RER001=15.

RELE01=24.

RELE02=36.

RELE03=3.

RELE04=4.

RELE05=6.

RELE06=3.5

RELE07=4.2

RELE08=6.3

RELE09=2.8

RELE10=3；

RELE11=4.5

RELENS____=1.5

REHG______=28.8

REHC1_____=23.5

REHC2_____=19.5

REHC3_____=15.5

## 1.3 修改电源电角度（默认零度）

输入参数：电角度

angle=电角度—90

修改.atp文件，注意，有四个电源需要修改；

# 二. 修改对应的LCC文件

由于需要考虑多个档距，一共需要更改生成四个LCC文件

为：long.dat, short.dat, xiaohao.dat, dahao.dat

修改项目：

## 2.1 long.bat

如下对应模板（单位全为m）：

上相中距（正值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（正值）	  		REHC2_____			REHC2_____

下相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

上相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（负值）	  		REHC2_____			REHC2_____

下相中距（负值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

## 2.2 short.bat

如下对应模板（单位全为m）：

上相中距（正值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（正值）	  		REHC2_____			REHC2_____

下相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

上相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（负值）	  		REHC2_____			REHC2_____

下相中距（负值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

## 2.3 xiaohao.dat

对应模板（单位全为m）：

第一个方框

上相中距（正值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（正值）	  		REHC2_____			REHC2_____

下相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

上相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（负值）	  		REHC2_____			REHC2_____

下相中距（负值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

第二个方框

小号侧档距(km)

小号侧档距

小号侧档距

## 2.4 dahao.dat

对应模板（单位全为m）：

第一个方框

上相中距（正值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（正值）	  		REHC2_____			REHC2_____

下相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

上相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（负值）	  		REHC2_____			REHC2_____

下相中距（负值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

第二个方框

大号侧档距

大号侧档距

大号侧档距

# 三. 结果读取，

## 1.在.lis结果文件中

***  Close switch  "SWU1  "  to  "XX0080"  after  6.60600000E-06  sec.

***  Close switch  "SWU2  "  to  "XX0083"  after  3.26200000E-06  sec.

***  Close switch  "SWU3  "  to  "XX0090"  after  1.35200000E-06  sec.

无闪络发生时，会出现，以下情况：

单相闪络时：

但是双相和三相闪络时，两者并不在一行。

经测试，可以以“Close”为特征字符，作为当前雷电流下是否闪络，以及几相闪络的信息；

但是双相和三相闪络时，两者并不在一行。

经测试，可以以“Close”为特征字符，作为当前雷电流下是否闪络，以及几相闪络的信息；

# 四. 关于带避雷器ABC三相对应上中下三相

M1   对应上相带避雷器

M2   对应中相带避雷器

M3   对应下相对避雷器

M12  对应相中相带避雷器

M123 对应全部带避雷器