一 输入参数（以此为基准）：

1.  "塔型:d66jiubei"

2.  "相序:ABC"

3.  "A相是否安装避雷器:是"或者"A相是否安装避雷器:否"

"B相是否安装避雷器:是"或者"B相是否安装避雷器:否"

"C相是否安装避雷器:是"或者"C相是否安装避雷器:否"

4.   接地电阻Ω:15

5.   左避雷线中距m:4.5

6.   右避雷线中距m:4.5

7.   避雷线高度m:20

8.   绝缘子串长度mm:1000

9.   杆塔呼高m:18

10.  A相中距m:4

11.  B相中距m:0

12.  C相中距m:4

13.  A相高度m:18

14.  B相高度m:18

15.  C相高度m:18

16.  小号侧档距m:250

17.  大号侧档距m:200

18.  电角度：0            ##角度制

19.  计算类型（1绕击2反击3全部）

二 设计内容：

2.1塔头部分设计核心部分：

设置中间一个大圆环部分，固定参数不变，只变杆塔高度和横担

横担取中点分界

核心部分长度如下：

改为8.6、12.9、2.2

对应波阻抗编号：RELE01

2.2 LCC模型设置部分

LGJ-180/25，  外径：18.9mm； 20°C直流电阻：≤0.1572 Ω/km

JLB-50，    外径：9mm；   20°C直流电阻：≤1.337 Ω/km

弧垂：导  线：5m

避雷线：3m

66kV档距，一般取250m，两端取300m，上侧和下侧档距，导入参数

(中间档距越小，其反击耐雷水平越大；两端档距，貌似无影响)

2.3 避雷器参数：

一. 修改对应文件work.atp

1.1 相序转换问题

输入相序：BAC

左相中距=B相中距；

左相高度=B相高度；

中相中距=A相中距；

中相高度=A相高度；

右相中距=C相中距；

右相高度=C相高度；

1.2 各类电阻修改参数值如下：

RER001=接地电阻                               	##接地电阻值

RELE06=

RELE05=

RELE04=|右相中距|-2.9                           	##右侧导线对应波阻抗

RELE03=|左相中距|-2.9                           	##左侧导线对应波阻抗

RELE02=(杆塔呼高-8.6 )* 1.5                      	##第一节斜材长度

RELE01=杆塔呼高-8.6                            	##第一节主材长度

RELENS____=绝缘子串长(m)                      	##注意绝缘子串长单位

REHG______=避雷线高度 - 2（保留两位小数）   	##避雷线平均高度

REHC3_____=右相高度-绝缘子串长（m）-10/3（两位小数）  ##右相平均高度

REHC2_____=中相高度-绝缘子串长（m）-10/3（两位小数）  ##中相平均高度

REHC1_____=左相高度-绝缘子串长（m）-10/3（两位小数）  ##左相平均高度

REIGAN____=不断改变的雷电流幅值(kA)

REIAMP____=不断改变的雷电流幅值(A)

HIAMP=0.5*REIAMP（A）

注意：整数要加小数点，否则报错；第二，尽量为以为小数，或者两位小数

更改结果例子：````````````````````

RER001=15.

RELENS____=1.5

RELE06=3.43

RELE05=3.43

RELE04=3.5

RELE03=3.5

RELE02=23.1

RELE01=15.4

REHG______=25.5

REHC3_____=19.17

REHC2_____=19.17

REHC1_____=19.17

1.3 修改电源电角度（默认零度）

输入参数：电角度

angle=电角度—90

修改.atp文件

二. 修改对应的LCC文件

由于需要考虑多个档距，一共需要更改生成四个LCC文件

为：long.dat, short.dat, xiaohao.dat, dahao.dat

修改项目：

2.1 long.bat

如下对应模板（单位全为m）：

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

2.2 short.bat

对应模板（单位全为m）：

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

2.3 xiaohao.dat

对应模板（单位全为m）：

一个方框

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

第二个方框

小号侧档距(km)

小号侧档距

小号侧档距

2.4 dahao.dat

对应模板（单位全为m）：

一个方框

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

第二个方框

大号侧档距

大号侧档距

大号侧档距

三. 结果读取，

1.在.lis结果文件中

***     Close switch  "SWU1  "  to  "XX0080"  after  6.60600000E-06  sec.

***     Close switch  "SWU2  "  to  "XX0083"  after  3.26200000E-06  sec.

***     Close switch  "SWU3  "  to  "XX0090"  after  1.35200000E-06  sec.

无闪络发生时，会出现，以下情况：

单相闪络时：

# 四. 关于带避雷器ABC三相对应左中右三相

M1   对应左相带避雷器

M2   对应中相带避雷器

M3   对应右相对避雷器

M12  对应左相中相带避雷器

M123 对应全部带避雷器

注意：需要将输入的ABC三相带避雷器情况，转化为左中右（123）三相带避雷器情况