# 一 输入参数（以此为基准）：

1.  "塔型:d66maotou"

2.  "相序:ABC"

3.  "A相是否安装避雷器:是"或者"A相是否安装避雷器:否"

"B相是否安装避雷器:是"或者"B相是否安装避雷器:否"

"C相是否安装避雷器:是"或者"C相是否安装避雷器:否"

4.   接地电阻Ω:15

5.   左避雷线中距m:2.5

6.   右避雷线中距m: 2.5

7.   避雷线高度m:24

8.   绝缘子串长度mm:1000

9.   杆塔呼高m:18

10.  A相中距m:2.8

11.  B相中距m:0

12.  C相中距m: 2.8

13.  A相高度m:18

14.  B相高度m:22

15.  C相高度m:18

16.  小号侧档距m:200

17.  大号侧档距m:200

18.  电角度：0            ##角度制

19.  计算类型（1绕击2反击3全部）

# 二 设计内容：

## 2.1塔头部分设计核心部分：

导线横担宽度固定0.6m，避雷线横担固定0.5m，

以避雷线宽度为整体宽度；避雷线处的高度，设置为1.5m固定，求取中间段的长度，倾斜部门按固定角度23度缩放；

对于中间相导线而言，其高度不用管，因为当避雷线和边相导线确定以后，整体框架也就确定了。

核心部分长度如下：

待修改

对应波阻抗编号：RELE01

## 2.2 LCC模型设置部分

LGJ-180/25，  外径：18.9mm； 20°C直流电阻：≤0.1572 Ω/km

JLB-50，    外径：9mm；   20°C直流电阻：≤1.337 Ω/km

弧垂：导  线：5m

避雷线：3m

66kV档距，一般取250m，两端取300m，上侧和下侧档距，导入参数

(中间档距越小，其反击耐雷水平越大；两端档距，貌似无影响)

## 2.3 避雷器参数：

# 一. 修改对应文件work.atp

## 1.1 相序转换问题

输入相序：BAC

左相中距=B相中距；

左相高度=B相高度；

中相中距=A相中距；

中相高度=A相高度；

右相中距=C相中距；

右相高度=C相高度；

## 1.2 各类电阻修改参数值如下：(都保留两位小数)

注意：整数要加小数点，否则报错；第二，尽量为以为小数，或者两位小数

RER001=接地电阻                               	##接地电阻值

RELE01=杆塔呼高-左避雷线中距*0.4245              ##第一节主材长度

RELE02= RELE01*1.5                      	       ##第一节斜材长度

RELE03=左避雷线中距/0.9205

RELE04= RELE03*1.5

RELE05=避雷线高度-1.5-左相高度                   ##中间主材长度

RELE06= RELE05*1.5                              ##中间斜材长度

RELE07= RELE08=左避雷线中距

RELENS____=绝缘子串长(m)                      	##注意绝缘子串长单位

REHG______=避雷线高度 - 2   	                 ##避雷线平均高度

REHC3_____=右相高度-绝缘子串长（m） - 10/3      ##右相平均高度

REHC2_____=(避雷线高度+左相高度-1.5)/2 - 10/3      ##中相平均高度

REHC1_____=左相高度-绝缘子串长（m）  -10/3      ##左相平均高度

REIGAN____=不断改变的雷电流幅值(kA)(正值)

REIAMP____=不断改变的雷电流幅值(A)(负值)

HIAMP=0.5*REIAMP（A）

更改结果例子:

RER001=15.

RELENS____=1.5

RELE08=3.05

RELE07=3.05

RELE06=6.15

RELE05=4.1

RELE04=4.97

RELE03=3.31

RELE02=34.05

RELE01=22.7

REHG______=27.6

REHC3_____=19.16

REHC2_____=22.71

REHC1_____=19.16

1.3 修改电源电角度（默认零度）

输入参数：电角度

angle=电角度—90

修改.atp文件

# 二. 修改对应的LCC文件

由于需要考虑多个档距，一共需要更改生成四个LCC文件

为：long.dat, short.dat, xiaohao.dat, dahao.dat

修改项目：

## 2.1 long.bat

如下对应模板（单位全为m）：

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

## 2.2 short.bat

对应模板（单位全为m）：

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

## 2.3 xiaohao.dat

对应模板（单位全为m）：

一个方框

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

第二个方框

小号侧档距(km)

小号侧档距

小号侧档距

## 2.4 dahao.dat

对应模板（单位全为m）：

一个方框

左相中距（负值）	  		REHC1_____			REHC1_____

中相中距（0值）	  		REHC2_____			REHC2_____

右相中距（正值）	  		REHC3_____			REHC3_____

左避雷线中距（负值）		REHG______			REHG______

右避雷线中距（正值）		REHG______			REHG______

第二个方框

大号侧档距

大号侧档距

大号侧档距

# 三. 耐雷水平结果读取，

## 1.在.lis结果文件中

***     Close switch  "SWU1  "  to  "XX0080"  after  6.60600000E-06  sec.

***     Close switch  "SWU2  "  to  "XX0083"  after  3.26200000E-06  sec.

***     Close switch  "SWU3  "  to  "XX0090"  after  1.35200000E-06  sec.

无闪络发生时，会出现，以下情况：

单相闪络时：

但是双相和三相闪络时，两者并不在一行。

经测试，可以以“Close”为特征字符，作为当前雷电流下是否闪络，以及几相闪络的信息；

最终只需要保留单相闪络的耐雷水平数值，方便后文进行计算，暂时不需要判断具体哪一相闪络

# 四. 关于带避雷器ABC三相对应左中右三相

M1   对应左相带避雷器

M2   对应中相带避雷器

M3   对应右相对避雷器

M12  对应左相中相带避雷器

M123 对应全部带避雷器

注意：需要将输入的ABC三相带避雷器情况，转化为左中右（123）三相带避雷器情况

# 五. 关于跳闸率的计算

根据避雷器情况,进入相应进入fanji文件夹，得到单相反击耐雷水平I

如果输入参数地面倾角<20度，认为地形为平地

反击跳闸率=0.1*地闪密度*(28*避雷线高度0.6+避雷线中距*2)/6*0.85*10-I/88

如果输入参数地面倾角>=20度，认为地形为山地

反击跳闸率=0.1*地闪密度*(28*避雷线高度0.6+避雷线中距*2)/4*0.85*10-I/88
保留反击耐雷水平、反击跳闸率计算值，作为输出参数

绕击跳闸率计算

根据避雷器情况，进入raoji1、raoji3文件夹分别计算绕击耐雷水平I1，I3，取其中较小值得到绕击耐雷水平I，保留绕击耐雷水平，作为输出参数

进入110egm1文件夹进行绕击计算：

1.修改main.c的线路参数

其中红框部分需要修改

cic[0]=-|左避雷线中距|，cic[5]=避雷线高度

cic[1]=|右避雷线中距|，cic[6]=避雷线高度

导线部分根据相序，例如：输入相序：BAC

左相中距=B相中距；

左相高度=B相高度；

中相中距=A相中距；

中相高度=A相高度；

右相中距=C相中距；

右相高度=C相高度；

cic[2]=-|左相中距|，cic[7]=左相高度-绝缘子串长度

cic[3]=|中相中距|，cic[8]=(避雷线高度+左相高度-1.5)/2

cic[4]=|右相中距|，cic[9]=右相高度-绝缘子串长度

2.修改main.c的其它参数：

其中红框部分需要修改，地闪密度Ng和地面倾角dqdelta通过输入参数直接获得，绕击耐雷水平通过上述(绕击跳闸率计算最开始的部分)计算获得

3.运行main.c，通过读取变量y4数值得到绕击跳闸率(y1,y2,y3,y4分别为左、中、右和总的绕击跳闸率，目前只考虑总跳闸率y4)

保留绕击跳闸率计算值，作为输出参数